ЗАО «НТК «СОЮЗТЕХНОПРОЕКТ»

ЗАО «ПРОИНФОТЕК»

Контроллер RECON-SX

Руководство по эксплуатации

V.18

Москва 2011

Содержание

1	Назначение	4

2	Комплект поставки	4

3	Технические характеристики	5

4	Описание контроллера RECON-SX	5

4.1	Конструкция	6

4.2	Функциональные возможности	7

4.2.1	Контроль датчиков	7

4.2.2	Управление исполнительными устройствами	7

4.2.3	Контроль режима электропитания	7

4.2.4	Контроль состояния объекта	8

4.2.5	Контроль доступа	8

4.2.6	Опрос контроллера в режиме коммутации каналов	8

4.3	ЖК-экран	8

5	Применение	9

5.1	Эксплуатационные ограничения	9

5.2	Меры безопасности	9

5.3	Установка контроллера RECON-SX	10

5.4	Подключение источника питания и аккумуляторной батареи	10

5.5	Подключение датчиков	11

5.5.1. Подключение контактных датчиков	11

5.5.2. Подключение параметрических датчиков	12

5.5.3. Подключение аналоговых датчиков	13

5.5.4. Подключение устройств по интерфейсам RS–485/232/SPI	14

5.5.4. Подключение считывателя электронных ключей	15

5.6	Подключение исполнительных устройств	16

5.7	Подключение модема или ПК	17

6	Диагностика неисправностей	18

7	Режимы работы	18

8	КОНФИГУРИРОВАНИЕ	19

9	Штатная работа	20

9.1	Обмен сообщениями	20

9.1.1	Формирование сообщения по событиям	20

9.1.2	Выдача управляющих воздействий с помощью сообщений	21

9.1.3	Запрос состояния объекта	21

9.1.4	Запрос значения конкретного аналогового датчика	22

9.1.5	Запрос значения параметрических датчиков	22

9.1.6	Команда непосредственного управления реле	23

9.1.7	Команда смены режима охраны	23

9.1.8	команда установления текущей даты/времени	24

9.2	Процедура программирования ключей Touch Memory	24

9.3	Процедура смены режима охраны	25

10	Техническое обслуживание	25

11	Хранение	25

12	Транспортирование	26

13	Техническая поддержка	26

14	Гарантии изготовителя	26

Приложение 1	28

Приложение 2	29

Приложение 3	30

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия и характеристиках контроллера RECON-SX, необходимые для его правильной эксплуатации, транспортирования, хранения и обслуживания, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя.

# Назначение

Контроллер RECON-SX предназначен для:

дистанционного контроля состояния различных объектов с помощью цифровых, параметрических и аналоговых датчиков;

передачи оповещений о режимах работы оборудования, текущем значении и изменении контролируемых параметров, попытках несанкционированного доступа;

считывания и передачи в диспетчерский центр данных от приборов учета и других устройств, подключенных по интерфейсу RS-485/232;

управления исполнительными устройствами с помощью релейных цепей (автоматически или по команде извне).

Контроллер RECON-SX может быть использован в составе систем аварийного контроля, диспетчеризации, автоматики на объектах ЖКХ, энергетики, промышленности, контроля жилых и офисных помещений, систем телеметрии и телемеханики в газоснабжении.

# Комплект поставки

Комплект поставки контроллера RECON-SX приведен в Таблице 1.

Таблица 1

Комплект поставки

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Контроллер RECON-SX | 1 шт. |
| Комплект документации | 1 шт. |

# Технические характеристики

Технические характеристики контроллера RECON-SX приведены в Таблице 2.

Таблица 2

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры | 205х190х20 мм |
| Масса (без дополнит. устройств) | не более 0,5 кг |
| Число входов контактных датчиков | 8 |
| Число входов аналоговых датчиков | 8 (0..20 В, 4..20 мА, 0..5 мА) |
| Число параметрических датчиков (температуры воздуха, температуры теплоносителя, импульсных счетчиков) | до 8 |
| Число релейных выходов | 8 |
| Нагрузочные характеристики выходов | 220 В, 5 А |
| Последовательные интерфейсы | RS-232 (2), RS-485, SPI, mLan, Touch Memory |
| Напряжение питания | 9-18 В |
| Потребляемый ток (в цепи 12 В) | 170-900 мА |
| Средства отображения | ЖК-дисплей (текстовый, 2 строки х 16 символов); светодиоды |

# Описание контроллера RECON-SX

Контроллер RECON-SX обрабатывает информацию от контактных, аналоговых и параметрических цифровых датчиков, расходомеров и формирует  исполнительные команды, а также передает информацию о состоянии датчиков, архивов их состояний  по каналам сотовой, спутниковой или УКВ-связи. Кроме того, контроллер может принимать управляющие команды и запросы о своем состоянии.

Контроллер RECON-SX представляет собой устройство, обладающее гибкой конфигурацией. Алгоритм работы контроллера RECON-SX при различных режимах определяется при его конфигурировании с помощью специального программного обеспечения (СПО) ReConfig, поставляемого вместе с контроллером.

Внешний вид контроллера RECON-SX показан на Рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид контроллера RECON-SX

## Конструкция

Контроллер RECON-SX представляет собой печатную плату, на которой размещены электрические интерфейсные соединители (смотри рис.2).

Рис. 2. Расположение интерфейсных соединителей

## Функциональные возможности

### Контроль датчиков

К контроллеру RECON-SX могут подключаться датчики следующих типов:

аналоговые датчики с выходным сигналом (0..10В, 0..20В, 4..20мА, 0..5мА);

датчики с выходом типа “сухой контакт”;

датчики с интерфейсом “открытый коллектор”;

датчики с интерфейсом TTL, в том числе сигнальные цепи технологического оборудования;

датчики с интерфейсом mLan;

датчики с интерфейсом RS-232, RS-485.

### Управление исполнительными устройствами

Контроллер RECON-SX может управлять с помощью реле исполнительными устройствами и системами различного назначения, например:

электромагнитными клапанами перекрытия воды/газа;

электромагнитными замками;

электрическими двигателями;

электрическими приводами;

сиренами;

освещением.

Переключение реле контроллера производится в рамках заданного пользователем алгоритма работы, а также по командам от абонентов или из диспетчерского центра.

### Контроль режима электропитания

Контроллер  RECON-SX  осуществляет  контроль  наличия питающего  напряжения питания 12В, а при его пропадании автоматически переходит на работу от аккумулятора.

Информация о смене режима электропитания обрабатывается контроллером наравне с сигналами датчиков.

При появлении питающего напряжения 12В, контроллер автоматически возвращается  на работу от блока питания.

Во время работы контроллера от блока питания 12В, контроллер контролирует уровень заряда аккумулятора, а при необходимости производит его подзаряд.

### Контроль состояния объекта

Контроллер постоянно анализирует состояние подключенных к нему датчиков. В случаях, когда состояние какого-либо датчика изменилось, то контроллер отработает это изменение согласно записанного в него алгоритма.

Контроллер RECON-SX может создавать архивы состояний контролируемых датчиков с частотой от 1-ой до 255 минут. Архивы состояний могут передаваться по запросу в установленном формате.

При тревожных событиях или смене режима охраны по ключу Touch Memory контроллер сам осуществляет посылку сообщений пользователям, и/или в диспетчерский центр. Кроме того, состояние контроллера может контролироваться посылкой контроллеру специальных команд-запросов.

### Контроль доступа

При подключении к соединителю X6 (рис. 10) считывателя электронных ключей Touch Memory, контроллер RECON-SX может выполнять функции системы контроля доступа.

Количество пользовательских ключей Touch Memory – не более восьми.

Пользовательские ключи Touch Memory позволяют переводить контроллер из режима “охраны” в режим “снято с охраны”, при этом контроллер перестает обрабатывать, указанные заранее, контактные и аналоговые входы.

О смене режима работы контроллер RECON-SX может передавать информационные сообщения пользователям и/или в диспетчерский центр.

### Опрос контроллера в режиме коммутации каналов

Контроллер RECON-SX имеет возможность передавать информацию о своем состоянии и данные со счетчиков и других устройств, подключенных по интерфейсам SPI, RS-485/232, через GSM модем в режиме модемного соединения (CSD). Соединение производится только по инициативе ведомого. Протокол соединения описан в приложениях.

## ЖК-экран

Контроллер Recon-SX комплектуется ЖК-экраном. ЖК-экран предназначен для отображения режимов работы контроллера, показаний подключенных датчиков, уровня сигнала сети GSM, результатов обмена по сети связи, а также неисправностях или потере связи с модемом.

ЖК-экран представляет собой жидкокристаллический модуль MT-16S2H (или аналог) и состоит из контроллера управления и ЖК панели. Модуль позволяет отображать 2 строки по 16 символов и  может быть двух вариантов: со светодиодной подсветкой или без неё.

После запуска контроллера Recon-SX на экране появляется сообщение “RECON-SX   версия xxx”. После инициализации контроллера появляется сообщение “Поиск”, сообщающее о том, что контроллер включил алгоритм поиска подключенных к нему устройств (модем или ПК).

В случае, если в течение времени поиска будет обнаружено соединение с программой ReConfig, запущенной на ПК, на экране отобразится сообщение “Конфигурирование”.

В случае, если в течение времени поиска будет обнаружено соединение  с модемом, на экране отобразится сообщение “Обнаружен модем” и контроллер продолжит работу в штатном режиме.

В случае если в течение времени поиска не будет обнаружено соединение ни с модемом, ни с программой ReConfig, на экране отобразится сообщение “Автономный режим” и котроллер продолжит работу в автономном режиме.

При работе в штатном или автономном режиме на экране по очереди будет выводиться информация о показаниях датчиков, уровне сигнала GSM, системном времени, а также о возможных неисправностях. Кроме того, дисплей отображает результаты обмена по сети связи с удаленными пользователями.

# Применение

## Эксплуатационные ограничения

Контроллер RECON-SX разработан с учетом возможности сопряжения с сетями GSM 900/1800, спутниковой, либо УКВ-связи. Одним из основных условий использования контроллера RECON-SX является наличие соответствующей инфраструктуры связи. При отсутствии зоны покрытия контроллер может быть использован в составе локальной системы автоматики.

Контроллер RECON-SX предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

диапазон рабочих температур, °С:  минус 25 ÷ плюс 55;

относительная влажность воздуха до 98% при температуре + 25°С без конденсации;

напряжение питания контроллера 9-18 В.

## Меры безопасности

К работам по монтажу и ремонту оборудования допускаются только квалифицированные специалисты.

При эксплуатации контроллера RECON-SX пользуйтесь блоком питания и аккумуляторной батареей, типы которых одобрены предприятием-изготовителем.

До подключения к любому другому устройству ознакомьтесь в руководстве по его эксплуатации с подробными инструкциями обеспечения безопасности.

При ремонте, проверке, монтаже и эксплуатации необходимо выполнять меры безопасности в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

## Установка контроллера RECON-SX

Контроллер поставляется в виде платы или установленным в монтажный шкаф в собранном виде.

Для размещения контроллера необходимо выбирать место для установки, в котором обеспечиваются:

исключение возможности попадания воды на корпус и ее затекания внутрь корпуса;

минимальные вибрации строительных конструкций;

максимальное удаление от источников электромагнитных помех и тепловых приборов;

максимальное удобство для установки последующего технического обслуживания контроллера.

Провода от контроллера к датчикам следует прокладывать в труднодоступных местах, обеспечивая их незаметность и удаление от источников электромагнитных помех.

## Подключение источника питания и аккумуляторной батареи

Источник питания (12 В) и аккумуляторная батарея подключаются к контроллеру через соединитель X9  (см. рис. 3).

Рис. 3. Схема подключения блока питания и аккумуляторной батареи к соединителю Х9 контроллера

Таблица 3

Соединитель X9 (подключение источника питания и аккумуляторной батареи)

| Цепь | Конт. |
| --- | --- |
| Земля (GND) | 1 |
| Земля (GND) | 2 |
| Аккумуляторная батарея (-) | 3 |
| Аккумуляторная батарея (+) | 4 |
| Точка гарантированного питания (-) | 5 |
| Точка гарантированного питания (+) | 6 |
| Источник питания (-) | 7 |
| Источник питания (+12 В) | 8 |

Контакты 6 и 5 предназначены для гарантированного электропитания устройств напряжением 12В и током не более 300 мА. Напряжение на этих контактах присутствует всегда, когда есть напряжение либо от блока питания, либо от аккумулятора.

Следует использовать источник питания 12 В с максимальным током нагрузки не менее 1,25 А.

Следует использовать аккумуляторную батарею 12 В. При подключении к контроллеру аккумуляторная батарея (АКБ) должна быть полностью заряженной.

В случае пропадания электропитания от блока питания, аккумулятор переходит на электропитание от аккумулятора.

В случае возобновления электропитания от блока питания контроллер переходит обратно на электропитание от блока питания и  производит подзарядку аккумулятора.

Внимание! При подключении источника питания и аккумулятора необходимо соблюдать полярность. Несоблюдение полярности может привести к отказу контроллера

## Подключение датчиков

### 5.5.1. Подключение контактных датчиков

Для подключения контактных датчиков контроллер RECON-SX имеет 8 независимых входов, выведенных на соединитель X4. К каждому входу можно подключить как отдельные датчики, так и группы датчиков, объединенных параллельно или последовательно (зональное подключение). Подключаемые датчики должны иметь выход «нормально-замкнутый сухой контакт» или «нормально-разомкнутый сухой контакт». Кроме того, возможно подключение датчиков с выходом типа «открытый коллектор».

Контактные датчики могут подключаться как по схеме с гальванической развязкой, так и по схеме без гальванической развязки. Выбор схемы подключения осуществляется DIP-переключателем D3. Если оба переключателя D3 переведены в положение ON, входы контактных датчиков работают в режиме без гальванической развязки. В противном случае, входы контактных датчиков работают в режиме с гальванической развязкой.

Текущее состояние входов отображается на светодиодах, размещенных на печатной плате контроллера в непосредственной близости соединителя X4.

Подключение контактного датчика с гальванической развязкой требует использования внешнего источника питания.

Схемы подключения контактных датчиков с использованием гальванической развязки и без нее показано на рис. 4.

Внимание! Максимальное напряжение 24 В, ток в цепи — не более 15 мА.

Рис. 4. Схема подключения контактных датчиков

### 5.5.2. Подключение параметрических датчиков

К контроллеру RECON-SX можно подключить до 8 параметрических датчиков (температуры атмосферного воздуха и теплоносителя, влажности, импульсных счетчиков и др.). Подключение этих параметрических датчиков производится по последовательной цифровой шине. Максимальная длина общего соединения – 30 метров. Внимание. Данный тип датчиков работает по цифровому протоколу (mLan). Датчики могут быть соединены только  последовательно. Допускается использование датчиков, приобретённых только у предприятия-изготовителя или у официальных дилеров.

Параметрические датчики общим числом не более 8 подключаются к разъему X8 (RJ-11 (TP6C4C)).

Рис. 5. Разъём Х2 (RJ-11 (TP6C4C))

Таблица 4

Соединитель X8  (подключение параметрических датчиков)

| Цепь | Конт. |
| --- | --- |
| VDD | 2 |
| DATA | 3 |
| Общий | 4 |
| Не используется | 5 |

Для связи может быть использован стандартный 4-х жильный кабель, обжатый инверсно (рис.6).

Рис.6. 4-х жильный кабель инверсной обжимки

### 5.5.3. Подключение аналоговых датчиков

К контроллеру RECON-SX можно подключить до восьми аналоговых датчиков с выходом 0-10В, 0-20В, 4-20мА, 0-5мА. Такие датчики подключаются к разъему Х3. Тип измеряемой величины (ток или напряжение) определяется по каждому входу в отдельности с помощью включения/выключения DIP-переключателей (D1, D2 на рис.2), расположенных рядом с контактами соответствующих входов. Если соответствующий DIP-переключатель переведен в положение OFF (выключен), то по данному входу осуществляется измерение напряжения в диапазоне 0-20В. Если соответствующий DIP-переключатель переведен в положение ON (включен),  по данному входу осуществляется измерение протекающего тока в диапазоне 0-20 мА. Измерение тока 0-20 мА производится при помощи включения в цепь измерения сопротивления 220 Ом.  Дискретность измерений АЦП равна 0,01В или 0,01мА.

Контроллер, RECON-SX производит расчет значения физических величин, исходя из заданного диапазона входного сигнала и диапазона измерений подключенного датчика.

Диапазон измерений (например: 0-6 атмосфер) подключаемого датчика и диапазон входного сигнала (например: 4..20мА), указывается в программе конфигураторе ReConfig.

Для уменьшения влияния помех на результаты измерения значений аналоговых датчиков, контроллером RECON-SX, производится усреднение 30 измерений АЦП с частотой 33 герца для каждого входа. Таким образом, значения всех 8-ми аналоговых входов обновляются менее чем за секунду. Полученные значения аналоговых датчиков округляются до 4-х знаков после запятой.

Подключение датчиков показано на рис 7. Внимание. Неправильное подключение или подключение датчиков с другими пределами выходного сигнала может привести к поломке устройства.

Рис. 7. Схема подключения аналоговых датчиков.

### 5.5.4. Подключение устройств по интерфейсам RS–485/232/SPI

К контроллеру RECON-SX можно подключать устройства с интерфейсом RS-485/232 (расходомеры, счетчики и др.). Такие устройства подключаются к разъему Х6.

Устройства с RS-232 интерфейсом подключаются стандартным способом к контактам 8(GND), 9(RX),  10(TX).

Устройства с RS-485 интерфейсом подключаются к контактам 12(GND), 13, 15(канал B),  14, 16(канал А). Контакты 13 и 15 являются короткозамкнутыми, также как и контакты 14 и 16. Схема соединений показана на рис.8.

Для увеличения дальности связи и повышения помехоустойчивости, предусмотрена возможность подключения ”подтягивающих” резисторов и согласующего резистора. Подключение резисторов производится с помощью DIP-переключателя D4. Включение второго ключа переключателя D4”подтягивает” канал А через сопротивление 51 кОм к потенциалу +5В. Включение третьего ключа переключателя D4 “подтягивает” канал В через сопротивление  51 кОм к земле. Включение четвертого ключа подключает 120-омный согласующий резистор между каналами А и В.

Кроме интерфейсов RS-232 и RS-485, контроллер имеет SPI интерфейс (Конт. 5, 6, 7). В данной версии контроллера он не используется.

Рис. 8. Схема подключения устройств по интерфейсу RS-485.

### 5.5.4. Подключение считывателя электронных ключей

На рис. 9 приведена схема подключения считывателя электронных ключей Touch Memory (контакты 1,2) и светодиода (контакты 2,3).

Рис. 9. Схема подключения считывателя электронных ключей и светодиода.

## Подключение исполнительных устройств

Контроллер Recon-SX имеет 8 независимых реле. Цепи исполнительных устройств подключаются к реле при помощи разъему Х5 (Табл.5).

Таблица 5

Подключение исполнительных устройств к реле.

| Цепь | Конт. |
| --- | --- |
| Нормально разомкнутый контакт реле 1 | 1 |
| Общий реле 1 | 2 |
| Нормально замкнутый контакт реле 1 | 3 |
| Нормально разомкнутый контакт реле 2 | 4 |
| Общий реле 2 | 5 |
| Нормально замкнутый контакт реле 2 | 6 |
| Нормально разомкнутый контакт реле 3 | 7 |
| Общий реле 3 | 8 |
| Нормально замкнутый контакт реле 3 | 9 |
| Нормально разомкнутый контакт реле 4 | 10 |
| Общий реле 4 | 11 |
| Нормально замкнутый контакт реле 4 | 12 |
| Нормально разомкнутый контакт реле 5 | 13 |
| Общий реле 5 | 14 |
| Нормально замкнутый контакт реле 5 | 15 |
| Нормально разомкнутый контакт реле 6 | 16 |
| Общий реле 6 | 17 |
| Нормально замкнутый контакт реле 6 | 18 |
| Нормально разомкнутый контакт реле 7 | 19 |
| Общий реле 7 | 20 |
| Нормально замкнутый контакт реле 7 | 21 |
| Нормально разомкнутый контакт реле 8 | 22 |
| Общий реле 8 | 23 |
| Нормально замкнутый контакт реле 8 | 24 |

Нагрузочные характеристики каждого реле: 220 В, 5 А.

Каждое реле имеет переключающую группу контактов. В исходном состоянии нормально замкнутый контакт реле соединен с центральным контактом реле. При активизации (включении) реле его центральный контакт соединяется с нормально разомкнутым контактом. Включению и выключению реле соответствует свечение соответствующего светодиода.

## Подключение модема или ПК

Модем или ПК подключаются к контроллеру   RECON-SX по последовательному порту RS-232 (разъем X1). Для подключения GSM-модема необходимо использовать модемный кабель. Для подключения ПК необходимо использовать нуль-модемный кабель.

Для подключения цепей питания и аппаратного управления GSM-модема в контроллере RECON-SX предусмотрен специальный разъем Х2.

Питание модема подается с помощью инверсно обжатого 6-ти проводного кабеля. С одной стороны кабель подключается к разъему модема, с другой к разъему X5 контроллера. Описание модема можно найти на сайте производителя.

Рис. 10. Разъём Х5 (RJ-11 (TP6C6C))

Таблица 6

Соединитель X5  (подключение питания модема)

| Цепь | Конт. |
| --- | --- |
| VСС | 1 |
| n/c | 2 |
| HR_IN | 3 |
| TO_IN | 4 |
| n/c | 5 |
| GND | 6 |

Рис. 11. Схема подключения питания модема.

Внимание! Перед использованием SIM-карты обязательно выключите проверку pin-кода.

# Диагностика неисправностей

Контроллер RECON-SX имеет встроенные средства самодиагностики. В случае обнаружения неисправности контроллер отобразит эту неисправность на ЖК-дисплее.

# Режимы работы

Контроллер RECON-SX может работать в следующих режимах:

режим конфигурирования;

режим штатной работы (с модемом);

аварийный режим;

автономный режим работы.

В режиме конфигурирования контроллер RECON-SX позволяет осуществлять:

считывание массива конфигурационной информации из контроллера Recon-SX  в ПК;

запись массива конфигурационной информации из ПК в  контроллер Recon-SX;

установку времени и даты контроллера по системному таймеру ПК;

считывание ID подключенных к контроллеру цифровых датчиков;

запрос текущего состояния входов и датчиков;

управление реле.

В режиме штатной работы контроллер RECON-SX осуществляет:

контроль состояния подключенных датчиков;

управление исполнительными устройствами, подключенными к релейным выходам;

обмен информацией с удаленными абонентами по каналу связи;

контроль работоспособности модема и наличия сигнала сети;

Передача сообщений и управление исполнительными устройствами осуществляется согласно алгоритму функционирования на основании анализа следующей информации:

значений параметрических датчиков,

состояния контактных датчиков,

состояния аналоговых датчиков,

времени суток,

команд, содержащихся во входящих сообщениях.

В режиме штатной работы можно также выполнить процедуру программирования рабочих ключей Touch Memory, произвести смену режима  охраны – “снято с охраны”/”охрана”.

Контроллер переходит в автономный режим работы, если связь с подключенным к нему модемом или ПК отсутствует. При этом сохраняются все настройки по реакциям реле на показания датчиков, заданные в режиме конфигурирования.

Контроллер переходит в аварийный режим, если в его запоминающем устройстве отсутствует или поврежден массив в конфигурационной информации (например, в результате прерывания связи между контроллером и ПК при передаче массива в режиме конфигурирования).

Наименование текущего режима работы контроллера отображается на ЖК-дисплее.

# КОНФИГУРИРОВАНИЕ

В этом режиме обмен между контроллером RECON-SX и ПК осуществляется под управлением программы REсonfig.

Руководство пользователя программой ReConfig поставляется на компакт-диске, входящем в комплект поставки контроллера RECON-SX.

Для перевода контроллера, функционирующего в режиме штатной работы, в режим конфигурирования, необходимо произвести следующие действия:

отключить питание от контроллера;

отключить модемный кабель

подключить контроллер RECON-SX с помощью нуль-модемного кабеля к порту RS-232 выключенного персонального компьютера;

включить ПК;

после загрузки операционной системы запустить программу REсonfig;

включить питание контроллера.

После этого контроллер RECON-SX найдет соединение с ПО REсonfig и перейдет в режим конфигурирования.

Для перевода контроллера RECON-SX, находящегося в режиме конфигурирования, в режим штатной работы, необходимо выполнить следующие действия:

выключить персональный компьютер, подключенный к контроллеру RECON-SX;

отключить питание от контроллера;

отключить от последовательного порта RS-232 контроллера RECON-SX нуль-модемный кабель;

подключить к последовательному порту RS-232 контроллера RECON-SX модемный кабель

включить питание контроллера;

После этого контроллер RECON-SX перейдет в режим штатной работы.

# Штатная работа

После конфигурации контроллера программой конфигуратором ReConfig и подключения модема, контроллер будет функционировать по заданному пользователем алгоритму в режиме штатной работы (контроля объекта).

В режиме штатной работы контроллер RECON-SX обрабатывает информацию от контактных, аналоговых и параметрических цифровых датчиков, расходомеров и формирует  исполнительные команды, а также передает информацию о состоянии датчиков, архивов их состояний  по каналам сотовой, спутниковой или УКВ-связи. Кроме того, контроллер может принимать управляющие команды и запросы о своем состоянии.

## Обмен сообщениями

### Формирование сообщения по событиям

В процессе работы контроллер RECON-SX может самостоятельно генерировать  и отсылать сообщения пользователям при наступлении условий, заданных с помощью конфигурационной программы ReConfig. Эти сообщения имеют вид:

XXXXXXXX *31-12-03 23:59:38*СОБЫТИЕ: “шаблон сообщения“

где XXXXXXXX – идентификационный номер объекта,

*- разделитель,

31-12-03 23:59:38 - число, месяц, год, время фиксации события,

“шаблон сообщения“ – текст сообщения, заданный пользователем с помощью программы ReConfig.

### Выдача управляющих воздействий с помощью сообщений

Контроллер RECON-SX может обрабатывать следующие виды управляющих сообщений:

полный запрос состояния объекта (контактные входы, аналоговые входы, параметрические датчики, реле, уровень сигнала, режим охраны ТО/ОХРАНА);

запрос значения отдельного аналогового датчика;

запрос значения отдельного параметрического датчика;

команда непосредственного управления реле;

команда установления даты/времени;

команда смены режима охраны.

### Запрос состояния объекта

Данное воздействие представляет собой сообщение следующего вида:

1234567*СТАТУС

или

1234567*STATUS

где 1234567–пароль, задаваемый с помощью программы REсonfig, * - используется для разделения пароля и кода команды (может использоваться любой другой символ).

В ответ на это сообщение на номер запрашивающего абонента отсылается до трёх ответных сообщений (указывается программой ReConfig), в котором отображается текущее состояние объекта.

Первый тип сообщений имеет вид:

XXXXXXXX *21-09-03 21:00:38*00010001* ЗЗЗЗРРРР*CSQ* ТО/ОХРАНА*Y

где XXXXXXXX – идентификационный номер объекта,

21-09-03  21:00:38 – число, месяц, год, время фиксации события,

00010001 – состояние контактных входов. Первый символ соответствует Входу 8.

ЗЗЗЗРРРР – состояние выходов/реле  (Р – выключено (разомкнуто), З – включено (замкнуто)). Первый символ соответствует реле 1,

CSQ – уровень сигнала GSM в месте установки контроллера (от 0 до 31),

ТО/ОХРАНА – режим работы контроллера,

Y – наличие питания от блока питания (“1”), либо работы от аккумулятора (“0”).

Второй тип сообщений имеет вид:

XXXXXXXX *21-09-03 21:00:38* DAT_ADC1*...* DAT_ADC8

где XXXXXXXX – идентификационный номер объекта,

21-09-03  21:00:38 – число, месяц, год, время фиксации события,

DAT_ADC№N – значение датчика, подключенного к соответствующему входу АЦП контроллера. При большом количестве значащих цифр значений датчиков, соответствующие значения могут округлятся. (Введено в связи с ограниченной максимально длиной SMS сообщений в GSM сетях)

Третий тип сообщений имеет вид:

XXXXXXXX *21-09-03 21:00:38*DAT_ mLan1*...*mLan8

где XXXXXXXX – идентификационный номер объекта,

21-09-03  21:00:38 – число, месяц, год, время фиксации события,

DAT_mLan №N – значение соответствующего параметрического датчика

### Запрос значения конкретного аналогового датчика

Данное воздействие представляет собой сообщение следующего вида:

1234567*ADCn

или

1234567*АЦПn

где 1234567–пароль, задаваемый с помощью программы ReConfig, * - используется для разделения пароля и кода команды (может использоваться любой другой символ), n–номер АЦП контроллера, к которому подключен аналоговый датчик (от 1 до 8), значение которого пользователь хочет получить в данный момент.

В ответ на это сообщение на номер запрашивающего абонента отсылается ответное сообщение следующего вида:

XXXXXXXX *21-09-03 21:00:38*DAT_ ADCn*ADCn

где XXXXXXXX – идентификационный номер объекта,

    - 21:00:38 – число, месяц, год, время фиксации события,

DAT_ ADCn – значение соответствующего аналогового датчика,

* – разделитель,

ADCn – значение соответствующего АЦП контроллера в миллиамперах или вольтах (в зависимости от состояния DIP-переключателей D1, D2).

### Запрос значения параметрических датчиков

Данное воздействие представляет собой сообщение следующего вида:

1234567*DATn

или

1234567*ДАТn

где 1234567–пароль, задаваемый с помощью программы REсonfig, * - используется для разделения пароля и кода команды (может использоваться любой другой символ),           n – номер параметрического датчика (от 1 до 16), значение которого пользователь хочет получить в данный момент.

Если в системе используются комбинированные датчики температуры и влажности (2в1), то внутри  системы они рассматриваются как отдельные (см. Руководство пользователя программой ReConfig).  Чтобы получить текущую информацию о значениях температуры и влажности от такого датчика, необходимо выслать 2 запроса, указав соответствующий номер, сконфигурированный в программе ReConfig. например: 1234567*DATx – для значения температуры, 1234567*DATy –  для значения влажности, где X и Y – номера, присвоенные датчику при конфигурировании программой ReConfig.

### Команда непосредственного управления реле

Эта команда предназначена для управления выходами контроллера (реле). Команда представляет собой сообщение следующего вида:

1234567* РЗННЗЗРР

где 1234567 -пароль,

* - используется для разделения пароля и состояния реле (может использоваться любой другой символ).

Следующими 8 символами указывается команда управления реле (З – включить (замкнуть), Р – выключить (разомкнуть), Н – не изменять состояние).

В ответ на команду непосредственного управления реле контроллер RECON-SX отправляет сообщение-квитанцию. Квитанция представляет собой статусное сообщение первого вида, описанное выше в п.9.3.

### Команда смены режима охраны

Эта команда предназначена для смены режима охраны (ТО – техническое обслуживание (снято с охраны), ОХРАНА – объект находится под охраной). Команда представляет собой сообщение вида:

1234567* ОХРАНА ДА

1234567* ОХРАНА НЕТ

где 1234567 –пароль.

### команда установления текущей даты/времени

Эта команда предназначена для установления внутренних часов контроллера RECON-SX. Команда представляет собой сообщение вида:

1234567*CLOCK DATA TIME

где 1234567 – пароль,

CLOCK – команда смены даты/времени,

DATA – текущая дата в формате дд-мм-гг,

TIME – текущее время в формате чч:мм:сс.

## Процедура программирования ключей Touch Memory

Процедура программирования ключей Touch Memory может быть осуществлена только в  режиме штатной работы.

Для перехода к процедуре программирования рабочих ключей необходимо поднести мастер-ключ к считывателю Touch Memory (задается программой ReConfig). При этом светодиод на считывателе тухнет.

Пользователь может начать работу по программированию рабочих ключей путём их последовательного поднесения к считывателю Touch Memory. После поднесения каждого из ключей светодиод загорается на 2 сек, на экране ЖК-дисплея отобразится номер записываемого ключа. Только по истечении этого времени, можно поднести следующий рабочий ключ к считывателю. Продолжительность каждого контакта при этом должна составлять не менее 0,5 сек. Всего можно запрограммировать до 8 рабочих ключей. Если рабочий ключ, уже запрограммированный в системе, будет поднесён к считывателю Touch Memory вторично, светодиод не загорится. В случае, если количество рабочих ключей, предназначенных для программирования, не превышает 7 шт., для выхода из процедуры программирования рабочих ключей необходимо вторично поднести мастер-ключ к считывателю Touch Memory. Система перейдёт обратно в режим штатного функционирования. Выход из процедуры программирования может произойти автоматически, если к считывателю Touch Memory будут последовательно поднесены 8 разных рабочих ключей. После перехода в режим штатного функционирования светодиод либо горит постоянно (режим ТО), либо мигает с периодичностью   0,5 сек (режим ОХРАНА). Внимание!

- Мастер-ключ используется только для перехода к процедуре и выхода из процедуры программирования ключей Touch Memory и как рабочий ключ быть использован не может!

- При утере одного из рабочих ключей рекомендуется произвести процедуру перепрограммирования всех рабочих ключей. В этом случае воспользоваться утерянным ключом станет невозможно.

- При утере мастер-ключа необходимо выполнить конфигурирование контроллера RECON-SX с помощью программы ReConfig, занеся в программу идентификатор нового мастер-ключа.

- Любой рабочий ключ TOUCH MEMORY может стать мастер-ключом при занесении его идентификатора в программу ReConfig. При этом использование такого ключа как рабочего становится невозможным.

- Допускается использование ключей Touch Memory, типы которых одобрены предприятием-изготовителем. За работоспособность ключей Touch Memory сторонних производителей предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

## Процедура смены режима охраны

В режиме штатной работы может быть осуществлена процедура смена режима охраны.

Для смены режима работы (постановки/снятия с охраны) необходимо поднести рабочий ключ к считывателю Touch Memory. Смену режима охраны можно проконтролировать по индицирующему светодиоду (см. Приложение 2).

Кроме того, произвести смену режима охраны можно с помощью посылки сообщения следующего вида:

1234567*охрана да

1234567*охрана нет

где 1234567 –пароль.

# Техническое обслуживание

Пользователю необходимо периодически  проверять затяжку клемм и надёжность соединения внешних цепей с контактами контроллера Recon-SX.

Послегарантийный ремонт контроллера рекомендуется проводить на предприятии-изготовителе или уполномоченных организациях, имеющих необходимую техническую базу.

# Хранение

Хранение контроллеров в упаковке изготовителя  должно производиться в закрытых вентилируемых складах.

Складирование контроллеров в упаковке изготовителя должно быть в виде штабелей высотой не более 25 упаковок.

Хранение распакованных контроллеров должно производиться в закрытых чистых коробках с целью защиты от проникновения пыли и грязи внутрь корпуса.

# Транспортирование

Транспортирование контроллеров в упаковке предприятия-изготовителя может быть произведено всеми видами закрытого и открытого транспорта при соблюдении следующих условий:

перевозка контроллеров по железной дороге должна производиться в закрытых чистых вагонах;

при перевозке открытым транспортом коробки с контроллерами должны быть накрыты водонепроницаемым материалом;

при перевозке водным транспортом коробки с контроллерами должны быть размещены в трюме.

Значения климатических воздействий при транспортировании должны быть:

температура от минус 25 до плюс 55 °С;

относительная влажность не более 98% при температуре  плюс 25 °С без конденсации;

Расстановка и крепление в транспортных средствах коробок с контроллерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения и удары друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Указания предупредительной маркировки должны выполняться на всех этапах пути от грузоотправителя до грузополучателя.

# Техническая поддержка

Техническая поддержка осуществляется бесплатно по e-mail: stp@stpro.ru.

# Гарантии изготовителя

Гарантийный срок на контроллер RECON-SX – 12 месяцев с момента продажи в розничной сети, но не более 18 месяцев со дня оптовой поставки.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену неисправного контроллера.

Гарантии на контроллер не распространяются в случаях:

нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в технических условиях и эксплуатационной документации;

наличия механических повреждений;

вмешательства в электрическую схему контроллера;

использования контроллера не по назначению.

# Приложение 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЖИМА ОХРАНЫ

по светодиоду,

расположенному на панели считывателя Touch Memory

| Периодическое мигание индикатора (0,5 сек. в цикле 1 сек.) | Контроллер находится «под охраной» (режим «Охрана») |
| --- | --- |
| Непрерывное свечение индикатора. | Контроллер «снят с охраны» (режим ТО) |
| Отсутствие свечения индикатора. | Контроллер находится в режиме программирования ключей Touch Memory, либо на задержке при постановке на охрану. |
| Включение индикатора на 2 с. | Контроллер записывает данные о рабочем ключе. |

# Приложение 2

Схема подключения датчика задымления

ИП212-44(ДИП-44) с блоком МС01

без гальванической развязки

Примечание.

Особенностью датчика задымления является то, что  после срабатывания  (замыкания) датчик не возвращается в исходное состояние (размыкание) самостоятельно. Чтобы вернуть его в исходное состояние, необходимо снять  напряжение 12В на несколько секунд (от 2 до 5 с). В случае с Recon-SX, такое воздействие может быть осуществлено на датчик через реле, что необходимо явно задать при конфигурировании контроллера.

# Приложение 3

Схема подключения датчика

протечки воды «НЕПТУН»

без гальванической развязки

Действителен по заполнении

Гарантийный талон

Компания «Проинфотек»  берёт на себя обязательства по гарантийному ремонту изделия в течение 12 месяцев с момента продажи. Гарантии на контроллер не распространяются в случаях:

нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в технических условиях и эксплуатационной документации;

наличия механических повреждений;

использования контроллера не по назначению.

Вопросы, связанные с возвратом и обменом изделия, решаются с организацией-продавцом, в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

По вопросам сервисного обслуживания контроллера необходимо обращаться по месту ее покупки или установки, а если это невозможно, то на пункт гарантийного обслуживания предприятия-изготовителя.

| Заполняет предприятие-изготовитель: |  |
| --- | --- |
| Номер изделия, дата изготовления | _________________________ |
| Представитель ОТК предприятия-изготовителя | _________________________ |
|  | штамп ОТК |
| Заполняет торговое предприятие: |  |
| Дата продажи | ________________________ |
|  | год, месяц, число |
| Продавец | ________________________ |
|  | подпись, штамп магазина |

Почтовый адрес: 111141, Москва, ул. Плеханова, д.7, ЗАО «Проинфотек»

Тел. (495) 305-41-50    Факс (495) 305-41-50

E-mail: stp@stpro.ru

Сайт: www.recon-pro.ru